MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem como finalidade orientar a execução dos sistemas de pára-raios e alarme contra incêndio do SALÃO COMUNITÁRIO da Linha Lajinha em Belmonte-SC.

1. SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

1.1 CENTRAL DE ALARME

A central de alarme deverá contar com 20 setores, com fonte de alimentação própria e equipada com bateria selada com dispositivo de recarga automática. Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral com retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais. A autonomia mínima do sistema deverá ser de uma hora com sonoridade mínima/máxima de 90/115 dB.

  - CONDUTORES E ELETRODUTOS

Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. Não devem ser utilizados para outros fins, salvo de instalação de outro sistema de segurança.

  - ACIONADORES E DETECTORES

Será do tipo “Quebre o Vidro/Aperte o Botão”, com martelo, com LED, que atende às Normas da ABNT. Os acionadores manuais deverão ser instalados a uma altura de 1,50 m do piso. Já os detectores deverão ser resistentes a possíveis mudanças normais de temperatura, à umidade e corrosão e a vibrações mecânicas. Deve possuir identificação de seu fabricante, tipo, temperatura (em graus Celsius), faixa e/ou parâmetros para atuação e ano de fabricação convenientemente impressos em seu corpo.

2. SISTEMA DE PARA-RAIOS

2.1 Captação

O sistema de captação será composto de uma malha de proteção realizada com cabo de cobre nu de seção 35mm² cobrindo os pontos extremos da Edificação utilizando cobertura e estrutura metálicas como parte componente do sistema. O cabo de cobre será instalado diretamente sobre a cobertura. A distância máxima entre os fixadores será de três metros. Será utilizada solda exotérmica ou conectores de aperto nas intersecções. Em cada ponto extremo e em cruzamento de malha será instalado um terminal aéreo de ferro galvanizado de seção 5/16” com 60cm de altura. A instalação da malha de cobertura deverá seguir o especificado em planta.

2.2 Descidas

O sistema será composto de descidas regularmente espaçadas com distancia de no máximo 20 metros entre cada seguindo o especificado em projeto. Os condutores de descida serão de cobre nu seção 35mm² instalados em eletroduto de PVC rígido de 2”x 3 metros . Os condutores serão instalados de forma que o ângulo de curvatura seja sempre maior ou igual a 90°.

2.3Aterramento

A edificação contará com uma malha de terra. Em cada descida será instalada uma haste de terra de alta camada nas medidas 5/8” x 2,44m  a uma profundidade de 60cm. A ligação entre a descida e o aterramento será firmemente executada por meio de conectores de aperto ou solda exotérmica. As hastes de aterramento do subsolo serão protegidas por caixas de concreto com tampa nas dimensões 30 x 30cm, sem revestimento na parte inferior. Os eletrodos de terra serão interligados através de cabo de cobre nu com seção 50mm² instalados a profundidade de 60cm. O sistema de terra deverá alcançar uma resistência ôhmica de 10ohms, caso isto não ocorra deverá ser acrescido de mais hastes de terra afastadas em 3 metros das já existentes.

Belmonte, 05 de março de 2014.

__________________________                                                 _________________________

Alessandro Sulis                                                                MUNICIPIO DE BELMONTE

Eng. Eletricista – CREA 68 655-4			                 CNPJ: 80.912.108/0001-90